## 摘要
Conow Local 寄存器与 HA 实体对照表
设计原则 | 一个 地址_hex 对应一个寄存器槽位; 同一地址下不同 name 表示寄存器值的不同含义(位域/枚举值)
范围 | 说明
监测 10000–10036 | register_map 已全部轮询; 每行 name 为逻辑含义
控制 10100–10107 | 控制寄存器均已实现 HA 实体
⚠️ 缺口
部分实现 | 10000 system_status 原始 uint16 未做独立 sensor
未实现 | 10000 bit5–15 保留位未暴露
协议外 | 涂鸦云 DP 不在 Modbus 表内

## 寄存器对照表
实现状态 | name | code | 地址_dec | 地址_hex | HA平台 | 读写 | 值含义说明
部分 | 系统状态 | system_status | 10000 | 0x2710 | binary_sensor×5 | 只读 | 原始 uint16 位掩码; 未暴露独立 sensor
部分 | 待机 | standby | 10000 | 0x2710 | binary_sensor | 只读 | bit0: 1=待机
部分 | 运行中 | running | 10000 | 0x2710 | binary_sensor | 只读 | bit1: 1=运行
部分 | 故障 | fault | 10000 | 0x2710 | binary_sensor | 只读 | bit2: 1=故障(详见 fault_code)
部分 | 充电中 | charging | 10000 | 0x2710 | binary_sensor | 只读 | bit3: 1=充电中
部分 | 放电中 | discharging | 10000 | 0x2710 | binary_sensor | 只读 | bit4: 1=放电中
未实现 | （保留位） |  | 10000 | 0x2710 |  | 只读 | bit5–15 Reserved
已实现 | 故障码 | fault_code | 10001 | 0x2711 | sensor | 只读
已实现 | 电池电压 | battery_voltage | 10002 | 0x2712 | sensor | 只读 | scale 0.01 V
已实现 | 电池 SOC | battery_soc | 10003 | 0x2713 | sensor | 只读 | 0–100 %
已实现 | 电池设计容量 | battery_design_capacity | 10004 | 0x2714 | sensor | 只读 | scale 0.01 kWh
已实现 | 电芯最高温度 | cell_temp_max | 10005 | 0x2715 | sensor | 只读 | offset 500 scale 0.1 °C
已实现 | 电芯最低温度 | cell_temp_min | 10006 | 0x2716 | sensor | 只读 | offset 500 scale 0.1 °C
已实现 | 电池累计充电电量 | battery_cumulative_charge_energy | 10007 | 0x2717 | sensor | 只读 | uint32 占 10007–10008
已实现 | 电池累计放电电量 | battery_cumulative_discharge_energy | 10009 | 0x2719 | sensor | 只读 | uint32 占 10009–10010
已实现 | 电网有功功率 | grid_active_power | 10011 | 0x271B | sensor | 只读 | int16 W; 正=馈电 负=取电
已实现 | 电网频率 | grid_frequency | 10012 | 0x271C | sensor | 只读 | scale 0.01 Hz
已实现 | 累计电网取电电量 | cumulative_grid_import_energy | 10013 | 0x271D | sensor | 只读 | uint32 占 10013–10014
已实现 | 累计电网馈电电量 | cumulative_grid_export_energy | 10015 | 0x271F | sensor | 只读 | uint32 占 10015–10016
已实现 | 旁路功率 | bypass_power | 10017 | 0x2721 | sensor | 只读 | int16 W
已实现 | 旁路累计输出电量 | bypass_cumulative_output_energy | 10018 | 0x2722 | sensor | 只读 | uint32 占 10018–10019
已实现 | 旁路累计输入电量 | bypass_cumulative_input_energy | 10020 | 0x2724 | sensor | 只读 | uint32 占 10020–10021
已实现 | PV 总输入功率 | pv_total_input_power | 10022 | 0x2726 | sensor | 只读
已实现 | PV 累计总发电量 | pv_cumulative_total_energy | 10023 | 0x2727 | sensor | 只读 | uint32 占 10023–10024
已实现 | PV1 输入功率 | pv1_input_power | 10025 | 0x2729 | sensor | 只读
已实现 | PV1 累计发电量 | pv1_cumulative_energy | 10026 | 0x272A | sensor | 只读 | uint32 占 10026–10027
已实现 | PV2 输入功率 | pv2_input_power | 10028 | 0x272C | sensor | 只读
已实现 | PV2 累计发电量 | pv2_cumulative_energy | 10029 | 0x272D | sensor | 只读 | uint32 占 10029–10030
已实现 | PV3 输入功率 | pv3_input_power | 10031 | 0x272F | sensor | 只读
已实现 | PV3 累计发电量 | pv3_cumulative_energy | 10032 | 0x2730 | sensor | 只读 | uint32 占 10032–10033
已实现 | PV4 输入功率 | pv4_input_power | 10034 | 0x2732 | sensor | 只读
已实现 | PV4 累计发电量 | pv4_cumulative_energy | 10035 | 0x2733 | sensor | 只读 | uint32 占 10035–10036
已实现 | 交流充电功率限制 | ac_charge_power_limit | 10100 | 0x2774 | number | 读写 | W
已实现 | 放电功率限制 | discharge_power_limit | 10101 | 0x2775 | number | 读写 | W
已实现 | 备电 SOC | backup_soc | 10102 | 0x2776 | number | 读写 | 0–100 %
已实现 | 离网输出开关 | off_grid_output_switch | 10103 | 0x2777 | switch | 读写 | 0=关 1=开
已实现 | PV 限发开关 | pv_curtailment_switch | 10104 | 0x2778 | switch | 读写 | 0=关 1=开
已实现 | 充放电方向 | charge_discharge_direction | 10105 | 0x2779 | select | 读写 | 见下行取值
已实现 | 空闲 | idle | 10105 | 0x2779 | select | 读写 | 写入值 0
已实现 | 强制充电 | force_charge | 10105 | 0x2779 | select | 读写 | 写入值 1
已实现 | 强制放电 | force_discharge | 10105 | 0x2779 | select | 读写 | 写入值 2
已实现 | 目标充放电功率 | target_charge_discharge_power | 10106 | 0x277A | number | 读写 | W; 配合 10105
已实现 | 充放电截止 SOC | charge_discharge_cutoff_soc | 10107 | 0x277B | number | 读写 | 0–100 %; 配合 10105